**Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (с изменениями на 26 февраля 2015 года)**

**Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения**

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2010 года N 430

Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения

(с изменениями на 26 февраля 2015 года)

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы [от 26.02.2015 N 203/2](http://docs.cntd.ru/document/440545085))

В соответствии с [постановлением Правительства РФ от 31.12.1995 N 1310 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов"](http://docs.cntd.ru/document/9015301), [постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167](http://docs.cntd.ru/document/901725982) (ред. от 23.05.2006) "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" и в связи с пересмотром и введением в действие нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, утвержденных для ООО "Горводоканал" отделом водных ресурсов по Пензенской области Верхнее-Волжского бассейнового водного управления 18.01.2010 г., согласованных с Приволжским межрегиональным территориальным Управлением Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в соответствии с разрешением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору N 1 от 1.02.2010 г., руководствуясь [Уставом города Пензы](http://docs.cntd.ru/document/440546618), в целях соблюдения работы очистных сооружений Администрация города Пензы постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения, согласно приложению.

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы [от 26.02.2015 N 203/2](http://docs.cntd.ru/document/440545085))

2. Внести следующие изменения в постановление главы администрации города Пензы [от 13.02.2009 N 230 "О наделении ООО "Горводоканал"](http://docs.cntd.ru/document/440542322) полномочиями по установлению лимитов водопотребления и водоотведения, нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод":

2.1. Название постановления изложить в редакции: "О наделении ООО "Горводоканал" полномочиями по установлению лимитов водопотребления и водоотведения".

2.2. Пункт 1 постановления изложить в редакции:

"1. Определить ООО "Горводоканал" уполномоченной организацией по установлению лимитов водопотребления и водоотведения.".

2.3. Пункт 2 постановления изложить в редакции::

"2. ООО "Горводоканал" представлять в Управление экономического развития и внешних связей администрации города Пензы информацию об изменении лимитов водопотребления и водоотведения ежегодно в срок до 1 февраля текущего года.".

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Пензы [от 11.09.2007 N 1120 "О введении в действие норм нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в сети городской канализации"](http://docs.cntd.ru/document/440542444) за исключением пункта 3.

4. Информационно-аналитическому отделу администрации города (Овчинникова Е.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы С.И. Симонова.

Глава администрации города
Р.Б.ЧЕРНОВ

**Приложение. Нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения**

Приложение
к постановлению
главы администрации города
от 28 апреля 2010 г. N 430

(в ред. Постановления Администрации г. Пензы [от 26.02.2015 N 203/2](http://docs.cntd.ru/document/440545085))

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| NN пп  | Наименование загрязняющего вещества  | ПДК загрязняющих веществ  |
|  |  | принимаемых на 1 очередь ОСК, мг/л  | принимаемых на 2 очередь ОСК, мг/л  |
| 1. | Взвешенные вещества  | 350  | 350  |
| 2. | Сухой остаток  | 700  | 700  |
| 3. | БПК полн. | 270  | 270  |
| 4. | ХПК  | 405  | 405  |
| 5. | Азот аммония  | 12,5  | 12,5  |
| 6. | Азот нитритов  | 0,03  | 0,03  |
| 7. | Азот нитратов  | 9  | 9  |
| 8. | Фосфаты (по Р) | 0,3  | 0,3  |
| 9. | Хлориды  | 92  | 92  |
| 10. | Сульфаты  | 154  | 154  |
| 11. | Нефтепродукты  | 0,17  | 0,17  |
| 12. | АПАВ  | 0,5  | 0,5  |
| 13. | Кобальт  | 0,01  | 0,01  |
| 14. | Ацетон  | 0,05  | 0,05  |
| 15. | Формальдегид  | 0,02  | 0,02  |
| 16. | Калий  | 50  | 50  |
| 17. | Натрий  | 50  | 50  |
| 18. | Кальций  | 180  | 180  |
| 19. | Железо общее  | 0,3  | 0,3  |
| 20. | Марганец  | 0,08  | 0,08  |
| 21. | Медь  | 0,006  | 0,006  |
| 22. | Кадмий  | 0,005  | 0,005  |
| 23. | Никель  | 0,01  | 0,016  |
| 24. | Свинец  | 0,006  | 0,006  |
| 25. | Цинк  | 0,03  | 0,03  |
| 26. | Хром (Cz+3) | 0,07  | 0,07  |
| 27. | Фториды  | 0,75  | 0,75  |
| 28. | Фенолы  | 0,005  | 0,005  |
| 29. | Метанол  | 0,1  | 0,1  |
| 30. | Этанол  | 0,1  | 0,05  |
| 31. | Жиры  | 40  | 40  |
| 32. | Сульфиды (суммарно) | 0,5  | 0,5  |

Заместитель
главы администрации
Л.Ю.РЯБИХИНА