Результаты испытаний за ноябрь 2023г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Определяемые показатели, массовые концентрации | Единицыизмерения | Результат испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| РЧВ «Старый» | РЧВ«Новый» | РЧВ«Кирпичная» |
| 1 | Запах (при 200С и 600С) | балл | 1 | 1 | 1 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус и вкус | балл | 0 | 0 | 0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градусы цветности | 7±2 | 7±2 | 7±2 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по каолину) | мг/дм3 | 0,81±0,16 | 0,81±0,16 | 0,88±0,18 | 1,5 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 5 | Алюминий | мг/дм3 | 0,07±0,02 | 0,09±0,02 | 0,06±0,01 | 0,2 | ПНДФ14.1:2:4.181-02 |
| 6 | Ион аммония | мг/дм3 | менее 0,05 | менее 0,05 |  менее 0,05 | 2,0 | ПНДФ 14.1:2:4.262-10 |
| 7 | АПАВ | мг/дм3 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | 0,5 | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
| 8 | Водородный показатель рН | ед. pH | 7,6±0,2 | 7,5±0,2 | 7,6±0,2 | 6,0-9,0 | ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97(2004) |
| 9 | Железо общее | мг/дм3 | менее 0,10 | менее 0,10 | менее 0,10 | 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 10 | Жесткость | оЖ | 2,7±0,4 | 2,7±0,4 | 2,7±0,4 | 7,0 | ГОСТ 31954-2012 |
| 11 | Марганец | мг/дм3 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 | 0,03±0,01 | 0,1 | ГОСТ 4974-2014 |
| 12 | Медь | мг/дм3 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | 1,0 | М 01-02-2010 |
| 13 | Нефтепродукты | мг/дм3 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | 0,1 | ПНДФ14.1:2:4.128-98 |
| 14 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 2,5±0,4 | 2,4±0,4 | 2,3±0,3 | 45,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| 15 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,004±0,002 | 0,003±0,002 | 0,003±0,002 | 3,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| 16 | Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 2,8±0,3 | 2,6±0,3 | 2,8±0,3 | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 |
| 17 | Полифосфаты | мг/дм3 | 0,081±0,032 | 0,074±0,030 | 0,068±0,027 | 3,5 | ГОСТ 18309-2014 |
| 18 | Фосфат - ион | мг/дм3 | 0,10±0,02 | 0,09±0,01 | 0,08±0,01 | не нормируется | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 |
| 19 | Сухой остаток | мг/дм3 | 218±20 | 214±19 | 210±19 | 1000 | ПНДФ 14.1:2:4.114-97 |
| 20 | Летучие фенолы | мг/дм3 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | 0,001 | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
| 21 | Фториды | мг/дм3 | 0,16±0,02 | 0,15±0,02 | 0,18±0,03 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| 22 | Остаточный активный хлор | мг/дм3 | 1,2±0,3 | 1,2±0,3 | 1,2±0,3 | 1,2 | ГОСТ 18190-72 |
| 23 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 12±2 | 12±2 | 12±2 | 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 24 | Хром общий | мг/дм3 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | 0,05 | ГОСТ 31956-2012 |
| 25 | Хром (VI) | мг/дм3 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | 0,05 | ГОСТ 31956-2012 |
| 26 | Хром (III) | мг/дм3 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | 0,05 | ГОСТ 31956-2012 |
| 27 | Цинк | мг/дм3 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 |
| 28 | Общая щелочность | ммоль/дм3 | 2,2±0,3 | 2,2±0,3 | 2,2±0,3 | не нормируется | ГОСТ 31957-2012 |
| 29 | Кадмий | мг/дм3 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | 0,001 | ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 |
| 30 | Свинец | мг/дм3 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | 0,01 | ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 |
| 31 | Никель | мг/дм3 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | 0,02 | ПНДФ 14.1:2:4.233-06 |
| 32 | Полиакриламид | мг/дм3 | менее 0,02 | менее 0,02 | менее 0,02 | 2,0 | ГОСТ 19355-85 |
| 33 | Бор | мг/дм3 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | 0,5 | ПНДФ 14.1:2:4.36-95 |
| 34 | Молибден | мг/дм3 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | 0,07 | М 01-28-2007 |
| 35 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 37±4 | 39±4 | 37±4 | 500 | ГОСТ 31940-2012  |
| 36 | Кремнекислота (по Si) | мг/дм3 | 8,8±1,8 | 8,8±1,8 | 8,8±1,8 | 20,0 | ПНДФ 14.1:2:4.215-06 |
| 37 | Цианиды | мг/дм3 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | 0,07 | ПНДФ 14.1:2:4.146-99 |
| 38 | Бериллий | мг/дм3 | менее0,0001 | менее0,0001 | менее0,0001 | 0,0002 | М 01-35-2006  |
| 39 | Селен | мг/дм3 | менее0,0001 | менее0,0001 | менее0,0001 | 0,01 | ГОСТ 19413-89 |
| 40 | Ртуть | мг/дм3 | менее0,00004 | менее0,00004 | менее0,00004 | 0,0005 | МУ 08-47/162 |
| 41 | Мышьяк | мг/дм3 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | 0,01 | М 01-26-2006  |
| 42 | Общее микробное число | КОЕ в 1см3 | 0 | 0 | 0 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 43 | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ в 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 44 | Колифаги | БОЕ в 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 45 | Escherichia coli | КОЕ в 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 46 | Энтерококки | КОЕ в 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие | ISO7899-2-2018 |
| 47 | Споры сульфитредуцирующихклостридий | число спорв 20 см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 48 | Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | число циств 50 дм3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.2314-08 |