Результаты исследований за январь 2020г.

| № п/п | Определяемые показатели, массовые концентрации | Единицы измерения | Результаты исследований |  |  | Величина допустимого уровня (не более) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РЧВ «Старый» | РЧВ «Новый» | РЧВ «Кирпичная» |  |
| 1 | Запах (при 200С и 600С) | балл | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Привкус и вкус | балл | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Цветность | градусы цветности | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 4 | Мутность (по каолину) | мг/дм3 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,5 |
| 5 | Алюминий | мг/дм3 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,5 |
| 6 | Ион аммония | мг/дм3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 2,57 |
| 7 | АПАВ | мг/дм3 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | 0,5 |
| 8 | Водородный показатель рН | ед. pH | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 6,0-9,0 |
| 9 | Железо общее | мг/дм3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,3 |
| 10 | Жесткость | оЖ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 7,0 |
| 11 | Марганец | мг/дм3 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,1 |
| 12 | Медь | мг/дм3 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | 1,0 |
| 13 | Нефтепродукты | мг/дм3 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | 0,1 |
| 14 | Нитрат-ион | мг/дм3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 45,0 |
| 15 | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 3,0 |
| 16 | Перманганатная окисляемость | мгО/дм3 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 5,0 |
| 17 | Полифосфаты | мг/дм3 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | 3,5 |
| 18 | Фосфат - ион | мг/дм3 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | не нормируется |
| 19 | Сухой остаток | мг/дм3 | 226 | 230 | 238 | 1000 |
| 20 | Фенольный индекс | мг/дм3 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | 0,25 |
| 21 | Фториды | мг/дм3 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 1,5 |
| 22 | Остаточный активный хлор | мг/дм3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 23 | Хлорид-ион | мг/дм3 | 12 | 12 | 12 | 350 |
| 24 | Хром (VI) | мг/дм3 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | 0,05 |
| 25 | Хром (III) | мг/дм3 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | 0,5 |
| 26 | Цинк | мг/дм3 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | 5,0 |
| 27 | Общая щелочность | ммоль/дм3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | не нормируется |
| 28 | Кадмий | мг/дм3 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | 0,001 |
| 29 | Свинец | мг/дм3 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | менее 0,0002 | 0,03 |
| 30 | Никель | мг/дм3 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | менее 0,0005 | 0,1 |
| 31 | Полиакриламид | мг/дм3 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | 2,0 |
| 32 | Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | 0 | 0 | 0 | не более 50 |
| 33 | Общие колиформные бактерии | КОЕ в 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 34 | Колифаги | БОЕ в 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 35 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 36 | Споры сульфитредуцирующих клостридий | число спор в 20 см3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 37 | Цисты лямблий | число цист в 50 дм3 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено | отсутствие |
| 38 | Бериллий | мг/дм3 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | 0,0002 |
| 39 | Молибден | мг/дм3 | менее 0,025 | менее 0,025 | менее 0,025 | 0,25 |
| 40 | Сульфат-ион | мг/дм3 | 46 | 44 | 43 | 500 |
| 41 | Селен | мг/дм3 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | менее 0,0001 | 0,01 |
| 42 | Цианиды | мг/дм3 | менее 0,01 | менее 0,01 | менее 0,01 | 0,035 |
| 43 | Кремнекислота (по Si) | мг/дм3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 10,0 |
| 44 | Ртуть | мг/дм3 | менее 0,00004 | менее 0,00004 | менее 0,00004 | 0,0005 |
| 45 | Мышьяк | мг/дм3 | менее 0,005 | менее 0,005 | менее 0,005 | 0,05 |
| 46 | Бор | мг/дм3 | менее 0,05 | менее 0,05 | менее 0,05 | 0,5 |